## Table 1
Карта памяти регистров модуля управления Neptun Smart для протокола MODBUS-RTU
Адрес регистра | Название | Описание при чтении |  |  | Описание при записи
0 | Конфигурация и статус модуля (команды 03, 06) | бит | функция | Значения | бит | функция | значения
|  | C | Блокировки клавиатуры | 0 – разблокирована; 1 – заблокирована | C | Блокировки клавиатуры | 0 – разблокирована; 1 – заблокирована
|  | B | Закрывания кранов при потере беспроводного датчика протечки | 0 – выключено; 1 – включено | B | Закрывания кранов при потере беспроводного датчика протечки | 0 – выключено; 1 – включено
|  | A | Включение группирования | 0 – одна группа; 1 – две группы | A | Включение группирования | 0 – одна группа; 1 – две группы
|  | 9 | Состояние кранов второй группы | 0 – закрыты; 1 – открыты | 9 | Состояние кранов второй группы | 0 – закрыты; 1 – открыты
|  | 8 | Состояние кранов первой группы | 0 – закрыты; 1 – открыты | 8 | Состояние кранов первой группы | 0 – закрыты; 1 – открыты
|  | 7 | Флаг запуска процедуры подключения беспроводных устройств | 0 – нет; 1 – есть | 7 | Флаг запуска процедуры подключения беспроводных устройств | 0 – нет; 1 – есть
|  | 6 | Флаг закрытия кранов второй группе по потере датчиков | 0 – нет; 1 – есть | 6
|  | 5 | Флаг закрытия кранов первой группе по потере датчиков | 0 – нет; 1 – есть | 5
|  | 4 | Флаг потери беспроводных датчиков | 0 – нет; 1 – есть | 4
|  | 3 | Флаг разряда батарей в беспроводных датчиках | 0 – нет; 1 – есть | 3
|  | 2 | Флаг наличия тревоги по второй группе | 0 – нет; 1 – есть | 2
|  | 1 | Флаг наличия тревоги по первой группе | 0 – нет; 1 – есть | 1
|  | 0 | Флаг состояния режима мойка пола: | 0 – выключено; 1 – включено | 0 | Флаг состояния режима мойка пола: | 0 – выключено; 1 – включено
1 | Конфигурация входа проводной линии 1 и 2 (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | B-A | Конфигурация типа входа линии 1 | 0 – датчики ; 1 – кнопка | B-A | Конфигурация типа входа линии 1 | 0 – датчики ; 1 – кнопка
|  | 9-8 | Управление линиями кранов 1 | 1 – краны первой группы; 2 – краны второй группы; 3 – краны обеих групп | 9-8 | Управление линиями кранов 1 | 1 – краны первой группы; 2 – краны второй группы; 3 – краны обеих групп
|  | 3-2 | Конфигурация типа входа линии 2 | 0 – датчики ; 1 – кнопка | 3-2 | Конфигурация типа входа линии 2 | 0 – датчики ; 1 – кнопка
|  | 1-0 | Управление линиями кранов 2 | 1 – краны первой группы; 2 – краны второй группы; 3 – краны обеих групп | 1-0 | Управление линиями кранов 2 | 1 – краны первой группы; 2 – краны второй группы; 3 – краны обеих групп
2 | Конфигурация входа проводной линии 3 и 4 (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | B-A | Конфигурация типа входа линии 1 | 0 – датчики ; 1 – кнопка | B-A | Конфигурация типа входа линии 1 | 0 – датчики ; 1 – кнопка
|  | 9-8 | Управление линиями кранов 1 | 1 – краны первой группы; 2 – краны второй группы; 3 – краны обеих групп | 9-8 | Управление линиями кранов 1 | 1 – краны первой группы; 2 – краны второй группы; 3 – краны обеих групп
|  | 3-2 | Конфигурация типа входа линии 2 | 0 – датчики ; 1 – кнопка | 3-2 | Конфигурация типа входа линии 2 | 0 – датчики ; 1 – кнопка
|  | 1-0 | Управление линиями кранов 2 | 1 – краны первой группы; 2 – краны второй группы; 3 – краны обеих групп | 1-0 | Управление линиями кранов 2 | 1 – краны первой группы; 2 – краны второй группы; 3 – краны обеих групп
3 | Статус входов проводных линий (команды 03) | бит | функция | значения
|  | 3 | Статус четвертой линии | 0 – Тревоги нет; 1 – Тревога есть
|  | 2 | Статус третьей линии | 0 – Тревоги нет; 1 – Тревога есть
|  | 1 | Статус второй линии | 0 – Тревоги нет; 1 – Тревога есть
|  | 0 | Статус первой линии | 0 – Тревоги нет; 1 – Тревога есть
4 | Конфигурация реле событий (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | 3-2 | Переключение по закрыванию кранов | 0 – не переключать 1 – первая группа 2 – вторая группа 3 – обе группы | 3-2 | Переключение по закрыванию кранов | 0 – не переключать 1 – первая группа 2 – вторая группа 3 – обе группы
|  | 1-0 | Переключение по тревоге | 0 – не переключать 1 – первая группа 2 – вторая группа 3 – обе группы | 1-0 | Переключение по тревоге | 0 – не переключать 1 – первая группа 2 – вторая группа 3 – обе группы
5 | Адрес MODBUS и скорость порта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-8 | Адрес модуля для MODBUS | 0-247 (по умолчанию 240) | F-8 | Адрес модуля для MODBUS | 0-247 (по умолчанию 240)
|  | 7-0 | Скорость порта | 1200 – 0x00 2400 – 0x01 4800 – 0x02 9600 – 0x03 19200 – 0x04 38400 – 0x05 57600 – 0x06 115200 – 0x07 230400 – 0x08 460800 – 0x09 921600 – 0x0A | 7-0 | Скорость порта | 1200 – 0x00 2400 – 0x01 4800 – 0x02 9600 – 0x03 19200 – 0x04 38400 – 0x05 57600 – 0x06 115200 – 0x07 230400 – 0x08 460800 – 0x09 921600 – 0x0A
6 | Количество подключенных беспроводных датчиков (команды 03) | бит | функция | значения
|  | F-0 | Количество датчиков | 0 - 50
7 | Параметры беспроводного датчика 1 (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | 7-0 | Отработка событий по группам | 1 - первая группа; 2 - вторая группа; 3 - обе группы | 7-0 | Отработка событий по группам | 1 - первая группа; 2 - вторая группа; 3 - обе группы
…. | Параметры беспроводного датчика N (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | 7-0 | Отработка событий по группам | 1 - первая группа; 2 - вторая группа; 3 - обе группы | 7-0 | Отработка событий по группам | 1 - первая группа; 2 - вторая группа; 3 - обе группы
56 | Параметры беспроводного датчика 50 (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | 7-0 | Отработка событий по группам | 1 - первая группа; 2 - вторая группа; 3 - обе группы | 7-0 | Отработка событий по группам | 1 - первая группа; 2 - вторая группа; 3 - обе группы
57 | Статус беспроводного датчика 1 (команда 03) | бит | функция | значения
|  | F-8 | Уровень заряда батареи | 0-100
|  | 5-3 | Уровень сигнала от датчика | 0 - нет связи 1 – слабый 2 - средний 3 – хороший 4 – отличный
|  | 2 | Потеря датчика | 0 – нет; 1 – есть
|  | 1 | Наличие разряда | 0 – нет; 1 – есть
|  | 0 | Наличие тревоги | 0 – нет; 1 – есть
| Статус беспроводного датчика N (команда 03) | бит | функция | значения
|  | F-8 | Уровень заряда батареи | 0-100
|  | 5-3 | Уровень сигнала от датчика | 0 - нет связи 1 – слабый 2 - средний 3 – хороший 4 – отличный
|  | 2 | Потеря датчика | 0 – нет; 1 – есть
|  | 1 | Наличие разряда | 0 – нет; 1 – есть
|  | 0 | Наличие тревоги | 0 – нет; 1 – есть
106 | Статус беспроводного датчика 50 (команда 03) | бит | функция | значения
|  | F-8 | Уровень заряда батареи | 0-100
|  | 5-3 | Уровень сигнала от датчика | 0 - нет связи 1 – слабый 2 - средний 3 – хороший 4 – отличный
|  | 2 | Потеря датчика | 0 – нет; 1 – есть
|  | 1 | Наличие разряда | 0 – нет; 1 – есть
|  | 0 | Наличие тревоги | 0 – нет; 1 – есть
107 | Показания первого счетчика модуля в слоте 1. Старшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535
108 | Показания первого счетчика модуля в слоте 1. Младшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535
109 | Показания второго счетчика модуля в слоте 1. Старшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535
110 | Показания второго счетчика модуля в слоте 1. Младшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535
111 | Показания первого счетчика модуля в слоте 2. Старшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535
112 | Показания первого счетчика модуля в слоте 2. Младшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535
113 | Показания второго счетчика модуля в слоте 2. Старшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535
114 | Показания второго счетчика модуля в слоте 2. Младшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535
115 | Показания первого счетчика модуля в слоте 3. Старшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535
116 | Показания первого счетчика модуля в слоте 3. Младшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535
117 | Показания второго счетчика модуля в слоте 3. Старшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535
118 | Показания второго счетчика модуля в слоте 3. Младшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535
119 | Показания первого счетчика модуля в слоте 4. Старшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535
120 | Показания первого счетчика модуля в слоте 4. Младшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535
121 | Показания второго счетчика модуля в слоте 4. Старшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Старшие 2 байта | 0-65535
122 | Показания второго счетчика модуля в слоте 4. Младшие 2 байта (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535 | F-0 | Показания. Младшие 2 байта | 0-65535
123 | Настройки первого счетчика модуля в слоте 1. (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100 | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100
|  | 3-2 | Наличие ошибок при типе подключения Namur | 0 - нет ошибок; 1 - КЗ линии; 2 - обрыв линии
|  | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur
|  | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен
124 | Настройки второго счетчика модуля в слоте 1. (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100 | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100
|  | 3-2 | Наличие ошибок при типе подключения Namur | 0 - нет ошибок; 1 - КЗ линии; 2 - обрыв линии
|  | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur
|  | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен
125 | Настройки первого счетчика модуля в слоте 2. (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100 | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100
|  | 3-2 | Наличие ошибок при типе подключения Namur | 0 - нет ошибок; 1 - КЗ линии; 2 - обрыв линии
|  | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur
|  | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен
126 | Настройки второго счетчика модуля в слоте 2. (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100 | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100
|  | 3-2 | Наличие ошибок при типе подключения Namur | 0 - нет ошибок; 1 - КЗ линии; 2 - обрыв линии
|  | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur
|  | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен
127 | Настройки первого счетчика модуля в слоте 3. (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100 | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100
|  | 3-2 | Наличие ошибок при типе подключения Namur | 0 - нет ошибок; 1 - КЗ линии; 2 - обрыв линии
|  | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur
|  | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен
128 | Настройки второго счетчика модуля в слоте 3. (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100 | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100
|  | 3-2 | Наличие ошибок при типе подключения Namur | 0 - нет ошибок; 1 - КЗ линии; 2 - обрыв линии
|  | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur
|  | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен
129 | Настройки первого счетчика модуля в слоте 4. (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100 | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100
|  | 3-2 | Наличие ошибок при типе подключения Namur | 0 - нет ошибок; 1 - КЗ линии; 2 - обрыв линии
|  | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur
|  | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен
130 | Настройки второго счетчика модуля в слоте 4. (команды 03, 06) | бит | функция | значения | бит | функция | значения
|  | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100 | F-8 | Шаг счета | 1, 10, 100
|  | 3-2 | Наличие ошибок при типе подключения Namur | 0 - нет ошибок; 1 - КЗ линии; 2 - обрыв линии
|  | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur | 1 | Тип подключения счетчика | 0 - обычное; 1 - Namur
|  | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен | 0 | Статус счетчика | 0 - выключен; 1 - включен